Grad Lepoglava

Antuna Mihanovića 12,

42250 Lepoglava

Ev.broj: C 6 / 14

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE

IZGRADNJA UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA U GRADU LEPOGLAVI,

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA, REPUBLIKA HRVATSKA

###### Sadržaj:

1	Podaci o naručitelju i osobi zaduženoj za komunikaciju s ponuditeljima	3

2	Opis predmeta nabave te oznaka i naziv iz Jedinstvenog rječnika javne	3

3	Tehnička specifikacija predmeta nabave, vrsta, količina i kvaliteta predmeta	3

4	Sukob interesa	4

5	Procijenjena vrijednost nabave	4

6	Vrsta ugovora o javnoj nabavi	4

7	Postupak javne nabave	4

8	Mjesto izvršenja radova	4

9	Rok izvršenja	4

10	Pravila sudjelovanja i porijekla	4

10.1.	Kontrola i nadzor	5

11	Dokazivanje sposobnosti ponuditelja	5

11.1.	Dokaz financijske sposobnosti	5

11.2.	Dokaz pravne i poslovne sposobnosti	5

11.3.	Dokaz tehničke i stručne sposobnosti	6

12	Način izrade, oblik, sadržaj i način dostave ponuda	7

13	Zabrana alternativnih ponuda	8

14	Zajednica ponuditelja	9

15	Podizvoditelji	9

16	Razlozi isključenja ponuditelja	9

17	Trošak ponude	11

18	Preuzimanje dokumentacije	11

19	Način izračuna cijene i valuta ponude	12

20	Rok, način i uvjeti plaćanja	12

21	Rok valjanosti ponude	12

22	Jezik ponude	12

23	Jamstva	12

24	Kriteriji za odabir ponude	13

25	Odredbe o ugovornoj kazni za slučaj zakašnjenja ispunjenja	13

26	Dodatna objašnjenja vezana uz dokumentaciju za nadmetanje	14

26.1.	Dodatna objašnjenja	14

26.2.	Podaci o terminu posjeta gradilištu ili neposrednog pregleda dokumenata koji potkrepljuju dokumentaciju za nadmetanje	14

27	Ispravak i/ili izmjene dokumentacije za nadmetanje	14

28	Dostavljanje ponuda	15

29	Izmjena, dopuna ponude i odustajanje od ponude	16

30	Otvaranje ponuda	16

31	Rok donošenja odluke o odabiru ili poništenju nadmetanja	16

32	Pravo naručitelja da poništi nadmetanje	16

33	Pouka o pravnom lijeku	16

PRILOG I.	18

PRILOG I A.	20

PRILOG II	21

PRILOG III	30

PRILOG IV	42

PRILOG IV A.	43

PRILOG V	44

PRILOG VI	45

PRILOG VII	46

## Podaci o naručitelju i osobi zaduženoj za komunikaciju s ponuditeljima

Grad Lepoglava

OIB: 79368224789

Adresa: Antuna Mihanovića 12, 42250 Lepoglava

Kontakt osoba: Marijan Škvarić

Telefon: 042 770 410

Telefaks: 042 770 419

E-mail: lepoglava@lepoglava.hr

## Opis predmeta nabave te oznaka i naziv iz Jedinstvenog rječnika javne

nabave (CPV)

Predmet javnog nadmetanja je : Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u gradu Lepoglavi, Varaždinska županija, Republika Hrvatska

CPV oznaka i naziv prema Pravilniku o uvjetima primjene Jedinstvenog rječnika javne nabave 45232421-9 - Objekti za pročišćavanje otpadnih voda

## Tehnička specifikacija predmeta nabave, vrsta, količina i kvaliteta predmeta

nabave

Dopušteno je nuditi isključivo cjelokupan predmet nabave.

Naselje Kamenica dio je sustava odvodnje Žarovnica, koji obuhvaća naselja Žarovnicu, Kamenicu, Crkovec i Kamenički Vrhovec sa zajedničkih uređajem za pročišćavanje smještenim uz vodotok Kamenica u Kameničkom Vrhovcu. Predviđeno je izvesti i staviti u funkciju uređaj za pročišćavanje smješten uz županijsku cestu ŽC 2058 na južnom djelu naselja Kamenice. Uređaj za pročišćavanje tlocrtnih je dimenzija 12,00 x 2,50 m i nalazi se na katastarskoj čestici 4407/1 k.o. Kamenica Ivanečka čija površina iznosi 471 m2. Uređaj za pročišćavanje se izvodi kao monolitna građevina smještena na armiranobetonsku ploču debljine 20 cm koja se izvodi od betona razreda tlačne čvrstoće C 20/25. Armiranobetonska ploča izvodi se ukopana 2,5 m od razine okolnog terena. Prilikom odabira uređaja potrebno je prilagoditi dimenzije betonske temeljne ploče zavisno o specifikaciji proizvođača. Uređaj će se dimenzionirati za 1000 ES sukladno podacima o broju stanovnika iz projektnog zadatka, podataka iz studije zaštite voda te hidrauličkom proračunu danom u Knjizi I -Glavnom projektu kanalizacije naselja Kamenica, oznake TD 08/2010-2.

Detaljan opis predmeta nabave nalazi se u Tehničkim specifikacijama koje čine poseban prilog ove Dokumentacije ( Prilog III)

## Sukob interesa

Popis gospodarskih subjekata s kojima Grad Lepoglava ne smije sklapati ugovore sukladno članku 13. stavak 9. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11, 83/13, 143/13):

Ne postoje gospodarski subjekti s kojima Grad Lepoglava ne smije sklapati ugovore.

## Procijenjena vrijednost nabave

Procijenjena vrijednost nabave, bez PDV-a: 1.070.627,44 kuna

## Vrsta ugovora o javnoj nabavi

Ugovor o javnoj nabavi radova.

## Postupak javne nabave

Otvoreni postupak javne nabave.

Postupak javne nabave završava sklapanjem  ugovora o javnoj nabavi.

Elektronička dražba se ne provodi.

## Mjesto izvršenja radova

Mjesto izvršenja: Kamenički Vrhovec – Grad Lepoglava

## Rok izvršenja

Rok izvršenja : 9 mjeseci

## Pravila sudjelovanja i porijekla

Ovaj projekt sufinanciran je od strane Europske Unije i Republike Hrvatske u skladu s pravilima na koje se odnosi IPA program.

Pravna osnova za provedbu IPARD programa je Uredba Vijeća (EZ) br. 1085/2006 od 17. srpnja 2006.  o uspostavljanju Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) te Pravilnik o provedbi Mjere 301 "Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture"unutar IPARD programa, Narodne novine broj 33/2012, 41/2012, 101/2013.

Sudjelovanje u dodjeli ugovora o nabavi ili o dodjeli bespovratnih sredstava koji se financiraju u okviru ove Uredbe dostupno je svim fizičkim osobama koje su državljani i pravnim osobama koje imaju poslovni nastan u državi članici, državi korisnici ove Uredbe, državi korisnici koja je korisnica Instrumenta za europsko susjedstvo i partnerstvo, ili državi članici Europskoga gospodarskog prostora.

Sukladno pravilima propisanim IPA programom sudjelovanje u ovom postupku javne nabave je otvoreno svim pravnim osobama, bilo kao pojedinačnim ponuditeljima, bilo u sklopu zajednice ponuditelja koje su osnovane u jednoj od zemalja članica Europske unije ili u zemlji ili području na koje se odnosi IPA program.

Prihvatljivi izdaci moraju potjecati iz zemalja Europske Unije, Bosne i Hercegovine, Srbije, Kosova, Crne Gore, Bivše Jugoslavenske Republike Makedonije, Turske, Albanije, Alžira, Armenije, Azerbajdžana, Bjelorusije, Egipta, Gruzije, Izraela, Jordana, Libanona, Libije, Moldavije, Maroka, Palestinske Samouprave Zapadne obale i Pojasa Gaze, Ruske Federacije, Sirije, Tunisa, Ukrajine, Norveške, Lihtenštajna i Islanda.

  - Kontrola i nadzor

Gospodarski subjekt koji će dostaviti ponudu treba biti upoznat s odredbama Pravilnika o provedbi IPARD programa (NN br. 33/12, 41/12, 101/13) koje se tiču provjere/kontrole i revizija tijela EU - Europske komisije, Europskog revizorskog suda i Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF) - i odgovarajućih nacionalnih tijela koja vrše provjere i koji su dio operativne strukture IPARD programa.

U skladu s prethodnim stavkom, odabrani ponuditelj s kojim će Naručitelj potpisati ugovor o javnoj nabavi obvezan je potpisati Izjavu koja čini prilog ove dokumentacije za nadmetanje. Odabrani ponuditelj potpisuje Izjavu u trenutku potpisivanja ugovora s Naručiteljem i istu dostavlja Naručitelju.

## Dokazivanje sposobnosti ponuditelja

  - Dokaz financijske sposobnosti

a) Ukupni prihod gospodarskog subjekta u prethodnoj godini koji nije manji od 1.800.000,00 HRK  .

Kao dokaz sposobnosti potrebno je dostaviti bilancu za prethodnu godinu, račun dobiti i gubitka za prethodnu  godinu, odnosno odgovarajući financijski izvještaj za prethodnu  godinu, ako je njegova izrada propisana u državi sjedišta gospodarskog subjekta, ovjerene od strane nadležne Porezne uprave.

b)  Za dokaz solventnosti potrebno je dostaviti BON 2, odnosno SOL 2 ili drugi jednakovrijedan dokument izdan od bankarskih i drugih financijskih institucija kojima se dokazuje solventnost gospodarskog subjekta.

  - Dokaz pravne i poslovne sposobnosti

- Dokaz o upisu u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta

Potrebno je dostaviti odgovarajući izvod, a ako se izvod ne izdaje u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela.

Izvod, drugi važeći jednakovrijedni dokument ili izjava ne smiju biti stariji od tri (3) mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.

- Suglasnost za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja sukladno Zakonu o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine 152/2008, 124/2009, 49/2011, 25/2013)

Skupina građevina G

U slučaju zajedničke ponude, članovi zajednice ponuditelja obvezni su pojedinačno dokazati postojanje pravne i poslovne sposobnosti pod točkom 11.2. a)

  - Dokaz tehničke i stručne sposobnosti

- Popis značajnih ugovora o izvršenim radovima izvršenim u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom  5  godina koje prethode toj godini.

Popis ugovora sadrži iznos, datum izvršenja radova  i naziv druge ugovorne strane.

Ako je druga ugovorna strana naručitelj u smislu ovoga Zakona, popis kao dokaz o urednom izvršenju sadrži ili mu se prilaže potvrda potpisana ili izdana od naručitelja. Ako je druga ugovorna strana privatni subjekt, popis kao dokaz o urednom izvršenju sadrži ili mu se prilaže potvrda tog subjekta, a u nedostatku iste vrijedi izjava gospodarskog subjekta uz dokaz da je potvrda zatražena. Ako je potrebno, javni naručitelj može izravno od druge ugovorne strane zatražiti provjeru istinitosti potvrde.

Potvrda o uredno ispunjenim ugovorima obvezno mora sadržavati sljedeće podatke: naziv i sjedište ugovornih strana, predmet ugovora, vrijednost ugovora, vrijeme i mjesto ispunjenja ugovora, navod o urednom ispunjenju tih ugovora.

- Navod o tehničkim stručnjacima koji će biti uključeni u ugovor

Sukladno Zakonu o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine 152/2008, 124/2009, 49/2011, 25/2013) potrebno je imenovati:

- Jednu osobu, inženjera gradilišta građevinske struke.

- Jednu osobu, inženjera gradilišta elektrotehničke struke.

Za inženjera gradilišta potrebno je imenovati fizičku osobu koja je položila stručni ispit za obavljanje poslova graditeljstva, koja ima najmanje 3 godine radnog iskustva u struci i koja ispunjava najmanje jedan od sljedećih uvjeta:

1. uspješno završila preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij kojim se stječe akademski naziv magistar inženjer odgovarajuće struke

2. uspješno završila specijalistički diplomski stručni studij kojim se stječe stručni naziv stručni specijalist inženjer odgovarajuće struke ako je tijekom cijelog svog studija stekla najmanje 300 ECTS bodova odgovarajuće struke

3. uspješno završila studij kojim se stječe stručni naziv stručni prvostupnik (baccalaureus) inženjer ili akademski naziv sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer, odgovarajuće struke

4. uspješno završila studij kojim se stječe stručni naziv stručni pristupnik inženjer odgovarajuće struke

5. na drugi način, propisan posebnim propisom, stekla stupanj obrazovanja koji odgovara stupnju obrazovanja iz točaka 1., 2., 3. ili 4. odgovarajuće struke.

Potrebno je dostaviti životopis predloženih stručnjaka, dokaze o obrazovanju i drugim potrebnim kvalifikacijama/ovlaštenjima sukladno važećim propisima o gradnji.

- Izjava o alatima, uređajima ili tehničkoj opremi koja je izvođaču radova na raspolaganju u svrhu izvršenja ugovora

- 2 stroja za kopanje

- 2 kamiona

- 1 dizalica nosivosti 30 tona

- 2 potopne pumpe

- 1 vibronabijač

Ponuditelj je obvezan dostaviti tehničke specifikacije ponuđenih alata, uređaja i tehničke opreme, odnosno dokaz vlasništva istih ili ugovor o najmu.

Sve dokumente koje javni naručitelj zahtijeva sukladno točki 11. i točki 16. dokumentacije ponuditelji mogu dostaviti u neovjerenoj preslici. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.

Nakon rangiranja ponuda prema kriteriju za odabir ponude, a prije donošenja odluke o odabiru, javni naručitelj može  od najpovoljnijeg ponuditelja s kojim namjerava sklopiti ugovor o javnoj nabavi, zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika svih onih dokumenata (potvrde, isprave, izvodi, ovlaštenja i sl.) koji su bili traženi, a koje izdaju nadležna tijela. Ako je gospodarski subjekt već u ponudi dostavio određene dokumente u izvorniku ili ovjerenoj preslici, nije ih dužan ponovo dostavljati.

## Način izrade, oblik, sadržaj i način dostave ponuda

Ponuditelj se pri izradi ponude mora pridržavati uvjeta nadmetanja, a ponuda mora biti sukladna dokumentaciji za nadmetanje i mora sadržavati sve navedene dijelove. Ponuda se sastavlja u papirnatom obliku te se obvezno predaje u izvorniku.

Ponuda mora sadržavati sljedeće:

- Popis svih sastavnih dijelova i/ili priloga ponude

- Ponudu na propisanom obrascu Prilog I i Prilog I A (Prilog IA samo ako se radi o zajedničkoj ponudi)

- Ispunjen Troškovnik na obrascu Prilog II.

- Informacije i podatke sa odgovarajućim dokazima kako je to navedeno pod točkom 11.  i 16. ove dokumentacije za nadmetanje

- Podatke o dijelu ugovora o javnoj nabavi koji ponuditelj namjerava dati u podugovor te podatke iz točke 15. o svim predloženim podizvoditeljima (ukoliko gospodarski subjekt namjerava dio ugovora o javnoj nabavi dati u podugovor jednom ili više podizvoditelja)

- U slučaju podnošenja zajedničke ponude, ponuda mora sadržavati

- podatke o zajedničkim ponuditeljima (naziv-tvrtku i poslovno sjedište svih gospodarskih subjekata iz zajedničke ponude)

- podatke o nositelju ponude

- podatke o potpisniku/potpisnicima ugovora

- imena i potrebnu stručnu spremu osoba odgovornih za izvršenje predmetne nabave iz zajedničke ponude

Ako se radi o zajednici ponuditelja, ponudbeni list sadrži sljedeće podatke: naziv i sjedište ponuditelja, adresa, OIB (ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo), broj računa, navod o tome je li ponuditelj u sustavu PDV-a, adresa za dostavu pošte, adresa e-pošte, kontakt osoba ponuditelja, broj telefona, broj faksa za svakog člana zajednice ponuditelja uz obveznu naznaku člana zajednice ponuditelja koji je ovlašten za komunikaciju s naručiteljem.

Ponuda treba imati sadržaj i tražene priloge označene rednim brojevima prema redoslijedu navedenom u dokumentaciji za nadmetanje, i mora biti uvezana u cjelinu na način da se onemogući naknadno umetanje ili vađenje listova ili dijelova ponude.

Ponuda mora biti uvezana u cjelinu s jamstvenikom (vrpcom), a oba kraja jamstvenika na poleđini ili prednjoj strani ponude moraju biti pričvršćena naljepnicom s otisnutim pečatom registriranog trgovačkog društva ili obrta ponuditelja.

Stranice ponude se označavaju rednim brojem stranice kroz ukupan broj stranica ponude ili ukupan broj stranica ponude kroz redni broj stranice.

Ponuda mora biti pisana strojem ili neizbrisivom tintom, a potpisat će ju odgovorna osoba ponuditelja ili osoba koju je odgovorna osoba ponuditelja pisanom punomoći ovlastila za potpisivanje ponude (u ovom drugom slučaju uz ponudu se obvezno prilaže i punomoć za potpisivanje ponude ovjerena kod javnog bilježnika). Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi. Ispravci moraju uz navod datuma ispravka biti potvrđeni potpisom i pečatom ponuditelja.

Ponuda se daje na obrascu ponude. Ponuda ne smije sadržavati bilo kakve izmjene ili dopune osim onih koje su u skladu sa uputama ili izmjenama koje daje naručitelj ili koje su potrebne da bi se izvršile ispravke grešaka koje je napravio ponuditelj.

Ponuda se dostavlja naručitelju neposredno na urudžbeni zapisnik kod naručitelja  ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja navedenu u točki 28. ove Dokumentacije za nadmetanje.

Elektronička dostava ponude nije dopuštena.

## Zabrana alternativnih ponuda

Alternativne ponude nisu dozvoljene i neće biti razmatrane.

## Zajednica ponuditelja

Dva ili više gospodarskih subjekata mogu podnijeti zajedničku ponudu.

Odgovornost ponuditelja iz zajedničke ponude je solidarna.

Ponuditelj koji je samostalno podnio ponudu ne smije istodobno sudjelovati u zajedničkoj ponudi.

U zajedničkoj ponudi mora biti navedeno koji će dio ugovora o javnoj nabavi (predmet, količina, vrijednost i postotni dio) izvršavati pojedini član zajednice ponuditelja. Naručitelj neposredno plaća svakom članu zajednice ponuditelja za onaj dio ugovora o javnoj nabavi koji je on izvršio, ako zajednica ponuditelja ne odredi drugačije. Odgovornost ponuditelja iz zajednice ponuditelja je solidarna.

## Podizvoditelji

Ukoliko gospodarski subjekt namjerava dio ugovora o javnoj nabavi dati u podugovor jednom ili više podizvoditelja, tada je dužan u ponudi navesti sljedeće podatke:

- naziv ili tvrtku, sjedište, OIB (ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo) i broj računa podizvoditelja, i

- predmet, količinu, vrijednost podugovora i postotni dio ugovora o javnoj nabavi koji se daje u podugovor

Javni naručitelj obvezan je neposredno plaćati podizvoditelju za izvedene radove, isporučenu robu ili pružene usluge.

Odabrani ponuditelj mora svom računu priložiti račune svojih podizvoditelja koje je prethodno potvrdio.

Sudjelovanje podizvoditelja ne utječe na odgovornost ponuditelja za izvršenje ugovora o javnoj nabavi.

## Razlozi isključenja ponuditelja

Javni naručitelj obvezan je isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave:

- ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:

a) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona,

b) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.).

Za potrebe utvrđivanja gore navedenih okolnosti gospodarski subjekt u dostavlja izjavu. Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta. Izjava ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.

- ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako  mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku predstečajne nagodbe)

Kao dokaz u ponudi je potrebno dostaviti:

1. potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave, ili

2. važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje potvrda iz točke 1. ovoga stavka, ili

3. izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda iz točke 1. ili jednakovrijedni dokument iz točke 2.

- ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata.

Ostali razlozi isključenja ponuditelja:

- ako je nad njime otvoren stečaj, ako je u postupku likvidacije, ako njime upravlja osoba postavljena od strane nadležnog suda, ako je u nagodbi s vjerovnicima, ako je obustavio poslovne djelatnosti ili se nalazi u sličnom postupku prema nacionalnim propisima države sjedišta gospodarskog subjekta

- ako je nad njime pokrenut prethodni postupak radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka ili postupak likvidacije po službenoj dužnosti, ili postupak nadležnog suda za postavljanje osobe koja će njime upravljati, ili postupak nagodbe s vjerovnicima ili se nalazi u sličnom postupku prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta

Kao dokaz potrebno je u ponudi dostaviti:

1. izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta gospodarskog subjekta koji ne smije biti stariji od tri mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave ili

2. važeći jednakovrijedni dokument koji je izdalo nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje izvod iz točke 1 ili izvod ne sadrži sve podatke potrebne za utvrđivanje tih okolnosti ili

3. izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od tri mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje izvod iz točke 1. ili dokument iz točke 2. ili oni ne sadrže sve podatke potrebne za utvrđivanje tih okolnosti.

- ako su gospodarski subjekt i/ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta u posljednje dvije godine računajući do početka postupka javne nabave učinili težak profesionalni propust koji javni naručitelj može dokazati na bilo koji način.

Težak profesionalni propust je postupanje gospodarskog subjekta u obavljanju njegove profesionalne djelatnosti protivno odgovarajućim propisima, kolektivnim ugovorima, pravilima struke ili sklopljenim ugovorima o javnoj nabavi, a koje je takve prirode da čini tog gospodarskog subjekta neprikladnom i nepouzdanom stranom ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma koji javni naručitelj namjerava sklopiti. Težak profesionalni propust kod izvršenja ugovora o javnoj nabavi je takvo postupanje gospodarskog subjekta koje ima kao posljedicu značajne i/ili opetovane nedostatke u izvršenju bitnih zahtjeva iz ugovora koji su doveli do njegova prijevremenog raskida, nastanka štete ili drugih sličnih posljedica. Postojanje teškog profesionalnog propusta dokazuje javni naručitelj na temelju objektivne procjene okolnosti svakog pojedinog slučaja.

Okolnosti iz točke 16. Dokumentacije za nadmetanje se utvrđuju za sve članove zajednice ponuditelja pojedinačno.

Ukoliko gospodarski subjekt namjerava dio ugovora o javnoj nabavi dati u podugovor jednom ili više podizvoditelja, tada je dužan u ponudi dokazati nepostojanje razloga isključenja iz ove točke i za sve podizvoditelje.

## Trošak ponude

Trošak pripreme i podnošenja ponude u cijelosti snosi ponuditelj.

Ponude i dokumentacija priložena uz ponudu se ne vraćaju osim u slučaju zakašnjele ponude i odustajanja ponuditelja od neotvorene ponude.

## Preuzimanje dokumentacije

Dokumentacija za nadmetanje se može preuzeti u elektronskom obliku na stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave RH i u prostorijama Grada Lepoglave, radnim danom od 09 – 12 sati, najkasnije do 28.04.2014. do 10 sati .

Ukoliko zainteresirani gospodarski subjekt nije u mogućnosti preuzeti dokumentaciju za nadmetanje kod naručitelja, obavezno dostavlja pisani zahtjev za dokumentacijom za nadmetanje i to putem pošte, e-mail-a  ili telefaksa na navedene kontakt adrese i brojeve Naručitelja. Pisani zahtjev obvezno sadrži podatke o gospodarskom subjektu (naziv, adresa, broj telefona i telefaksa, kontakt osoba). Naručitelj će gospodarskom subjektu dokumentaciju za nadmetanje dostaviti odmah, najkasnije u roku od tri dana od dana zaprimanja pisanog zahtjeva, poštanskom pošiljkom s povratnicom.

## Način izračuna cijene i valuta ponude

Ponuditelj iskazuje jedinične i ukupnu cijenu u kunama bez PDV-a te s PDV-om u tablici Troškovnika na mjestima koja su za to predviđena (Prilog II). Ponuditelj mora iskazati cijenu (cijenu u apsolutnom iznosu) za cjelokupni predmet nabave u kunama bez PDV-a, koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude te ukupnu cijenu ponude koju čini cijena ponude s porezom na dodanu vrijednost, a na priloženom obrascu ponude (Prilog I).

Ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a, u ponudbenom listu, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s PDV-om, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez PDV-a, a mjesto predviđeno za upis iznosa PDV-a ostavlja se prazno.

- Naručitelj nije upisan u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost.

U cijenu ponude moraju biti uračunati svi troškovi i popusti. Ponuđena cijena za predmet nabave je fiksna i nepromjenjiva.

Alternativa cijena ponude, ponude u relativnom iznosu bez cijene u apsolutnom iznosu i ponude pod uvjetima koji nisu predviđeni dokumentacijom za nadmetanje nisu dopuštene.

Ponuditelji su obvezni popuniti sve jedinične cijene i stavke Troškovnika. Jedinične cijene iskazuju se bez PDV-a.

## Rok, način i uvjeti plaćanja

Naručitelj će predmet nabave platiti na temelju ispostavljenog računa za izvedene radove, prema cijenama iz ponude i potpisanog ugovora, a u roku od 30 dana od dana zaprimanja računa.

Način plaćanja: doznakom na žiro račun ponuditelja.

Predujam isključen, kao i traženje sredstava osiguranja plaćanja.

## Rok valjanosti ponude

Rok valjanosti ponude je 90 dana od dana otvaranja ponuda.

Ako istekne rok valjanosti ponude ili jamstva za ozbiljnost ponude, javni naručitelj mora tražiti njihovo produženje.

## Jezik ponude

Ponuda mora biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Ukoliko su neki od dokumenata i dokaza traženih dokumentacijom za nadmetanje na nekom od stranih jezika, ponuditelj je dužan dostaviti i prijevod dokumenta/dokaza na hrvatski jezik od ovlaštenog prevoditelja-sudskog tumača.

## Jamstva

- Jamstvo za ozbiljnost ponude

Ponuditelj je obvezan uz ponudu priložiti izvornu bankarsku garanciju plativu „na prvi poziv“ i „bez prigovora“ u iznosu od 53.000,00 kuna s važenjem do isteka roka valjanosti ponude, kao jamstvo za ozbiljnost ponude tj. za slučaj odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti, dostavljanja neistinitih podataka u smislu članka 67. stavka 1. točke 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 143/13, 83/13), nedostavljanja izvornika ili ovjerenih preslika sukladno članku 95. stavku 4. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11,83/13, 143/13), odbijanja potpisivanja ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma odnosno nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora.

Dokaz se dostavlja u izvorniku u zatvorenoj plastičnoj foliji (npr. uložni fascikl) i čini sastavni dio ponude uvezane u cjelinu. Dokaz ne smije biti ni na koji način oštećen (bušenjem, klamanjem i sl.). Plastična folija mora biti s vanjske strane označena rednim brojem stranice na način kao i sve stranice ponude.

Sukladno odredbi članka 77. stavak 4. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13) ponuditelj kao jamstvo za ozbiljnost ponude može dati novčani polog u traženom iznosu.

Novčani polog uplaćuje se u korist Grada Lepoglave  sa sljedećim podacima:

IBAN: HR2324890041822900007

Model: HR 68

poziv na broj: 7706-OIB ponuditelja

Svrha uplate: Jamstvo za ozbiljnost ponude

Nakon završetka postupka javne nabave Naručitelj će sukladno odredbi članka 77. stavak 6. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13) ponuditeljima vratiti jamstvo za ozbiljnost ponude.

- Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, u obliku bankarske garancije u visini od 10 % od ukupne vrijednosti ugovora dostavlja samo odabrani ponuditelj u roku osam (8) dana od dana potpisivanja ugovora o javnoj nabavi.

## Kriteriji za odabir ponude

Kriterij na kojem će javni naručitelj temeljiti odabir ponude je najniža cijena ponude, a koja ponuda ispunjava u cijelosti zahtjeve naručitelja određene u dokumentaciji za nadmetanje. Najpovoljnija ponuda je prihvatljiva ponuda s najnižom cijenom.

Ponude koje ne sadrže dokaze iz točke 11. ove dokumentacije i koje su suprotne odredbama dokumentacije za nadmetanje ili koje ispunjavaju Zakonom o javnoj nabavi propisane druge uvjete za isključenje ponuda, naručitelj će isključiti iz sudjelovanja u postupku te će se iste smatrati neprihvatljivima.

## Odredbe o ugovornoj kazni za slučaj zakašnjenja ispunjenja

Ugovorom o javnoj nabavi regulirati će se obveza Izvršitelja na plaćanje ugovorne kazne za slučaj, zakašnjenja ispunjenja obveze iz ugovora. Ugovorna kazna iznositi će 0,05% ukupne ugovorene cijene za svaki kalendarski dan kašnjenja, a najviše do 10% ukupne ugovorene cijene.

## Dodatna objašnjenja vezana uz dokumentaciju za nadmetanje

  - Dodatna objašnjenja

Za vrijeme roka za dostavu ponuda gospodarski subjekti mogu zahtijevati objašnjenja i izmjene vezane za dokumentaciju, a javni naručitelj dužan je odgovor staviti na raspolaganje na istim internetskim stranicama na kojima je dostupna i osnovna dokumentacija bez navođenja podataka o podnositelju zahtjeva. Pod uvjetom da je zahtjev dostavljen pravodobno, javni naručitelj obvezan je odgovor staviti na raspolaganje najkasnije tijekom četvrtog dana prije dana u kojem ističe rok za dostavu ponuda. Zahtjev je pravodoban ako je dostavljen naručitelju najkasnije tijekom šestog dana prije dana u kojem ističe rok za dostavu ponuda.

Kontakt adresa naručitelja:

Adresa: Antuna Mihanovića 12, 42250 Lepoglava

Telefaks: 042 770 419

E-mail: lepoglava@lepoglava.hr

  - Podaci o terminu posjeta gradilištu ili neposrednog pregleda dokumenata koji potkrepljuju dokumentaciju za nadmetanje

Kako bi ponuditelji u potpunosti bili upoznati sa svim činjenicama koje bi mogle utjecati na formiranje cijene predmeta nabave, mogu pregledati mjesto izvođenja radova i obaviti uvid u postojeću tehničku dokumentaciju.

Pregled mjesta izvođenja radova i uvid u postojeću tehničku dokumentaciju, ponuditelji mogu obaviti, uz prethodnu najavu na telefon 042 770 410  gosp.  Marijanu Škvariću, u vremenu od 9 – 12 sati radnim danom. Posjet mjestu izvođenja radova i neposredan pregled dokumenata koji potkrepljuju dokumentaciju za nadmetanje moguć je samo uz prethodnu najavu na bazi pojedinačnog posjeta/pregleda svakog zainteresiranog gospodarskog subjekta, a svakom subjektu biti će izdana pisana potvrda uz navođenje njegovih podataka, podataka o mjestu i vremenu posjete mjesta izvođenja radova/pregledanih dokumenata, vremenu početka i kraja pregleda, nazočnih predstavnika naručitelja i ponuditelja te njihovih potpisa.

Ponuditelji koji smatraju da nema potrebe za obilaskom mjesta izvođenja radova i uvida u tehničku dokumentaciju, suglasni su da su upoznati sa svim činjenicama vezanim za formiranje cijene predmeta nabave. U skladu s navedenim, cijene iskazane u ponudi ponuditelja, bez obzira da li je obišao mjesto izvođenja radova i obavio uvid u tehničku dokumentaciju ili nije, smatraju se konačnim i ponuditelji nemaju pravo tražiti podmirenje nikakvih dodatnih troškova.

## Ispravak i/ili izmjene dokumentacije za nadmetanje

Naručitelj može u svako doba, a prije isteka roka za podnošenje ponuda, iz bilo kojeg razloga, bilo na vlastitu inicijativu, bilo kao odgovor na zahtjev gospodarskog subjekta za dodatnim objašnjenjem, ispraviti ili izmijeniti dokumentaciju za nadmetanje.

Naručitelj će osigurati dostupnost svih dodatnih informacija vezanih uz dokumentaciju za nadmetanje i dodatnu dokumentaciju, uključujući i njezine ispravke ili izmjene svim zainteresiranim gospodarskim subjektima na istim internetskim stranicama na kojima je dostupna i osnovna dokumentacija najkasnije tijekom četvrtog dana u kojem ističe rok za dostavu ponuda.

Da bi gospodarskim subjektima prilikom pripreme ponuda ostavio dovoljno vremena da prouče  izmjene, Naručitelj će osigurati da zainteresirani gospodarski subjekti  od izmjene imaju najmanje 10 (deset) dana za podnošenje ponuda sukladno članku 31. stavku 5. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13).

Obavijesti o produženju roka za dostavu ponuda Naručitelj će pravodobno poslati gospodarskim subjektima, te će objaviti ispravak objave na isti način kao i osnovnu objavu.

## Dostavljanje ponuda

Ponuditelj, neposredno na urudžbeni zapisnik kod Naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Naručitelja dostavlja ponudu u papirnatom obliku, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa Naručitelja i naziv i adresa Ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg izgleda:

Grad Lepoglava, Antuna Mihanovića 12, 42250 Lepoglava

„NE OTVARAJ – PONUDA ZA POSTUPAK JAVNE NABAVE  IZGRADNJA UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA U GRADU LEPOGLAVI, VARAŽDINSKA ŽUPANIJA, REPUBLIKA HRVATSKA, evidencijski broj nabave : C 6 / 14

Ponuda bez obzira na način dostave (poštom ili na urudžbeni zapisnik kod naručitelja), mora biti dostavljena naručitelju najkasnije dana 28.04.2014. do 10 sati.

Ponuditelj određuje način dostave ponude i sam snosi rizik eventualnog gubitka odnosno nepravovremene dostave ponude.

Svaki Ponuditelj za cjelokupan predmet nabave može dostaviti samo jednu ponudu.  Ponuditelju koji preda ili sudjeluje u više ponuda biti će odbijene sve njegove ponude.

Naručitelj će na zahtjev ponuditelja dati potvrdu o datumu i vremenu primitka ponude.

Na omotnici ponude mora biti naznačeno:

- naziv i adresa naručitelja,

- naziv i adresa ponuditelja,

- evidencijski broj nabave,

- naziv predmeta nabave odnosno grupe predmeta nabave na koju se ponuda odnosi,

- naznaka »ne otvaraj«.

Ukoliko omotnica nije zatvorena i označena kako je navedeno, Naručitelj nema nikakvu odgovornost ukoliko se zametne, izgubi ili otvori prije roka.

Naručitelj može produžiti rok za dostavu ponuda izdavanjem dodataka dokumentaciji za nadmetanje, u kojem slučaju se sva prava i obveze Naručitelja i Ponuditelja odnose na novi rok.

Sve ponude koje Naručitelj primi nakon isteka roka za podnošenje ponuda bit će neotvorene vraćene Ponuditelju.

## Izmjena, dopuna ponude i odustajanje od ponude

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda dostaviti izmjenu i/ili dopunu ponude.

Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom

naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude.

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponude pisanom izjavom odustati od svoje

ponude. U tom slučaju, ponuditelj može istodobno zahtijevati povrat svoje neotvorene ponude.

Svaka Izjava o izmijeni, dopuni ili odustajanju od ponude od strane Ponuditelja bit će označena, zatvorena, zapečaćena i dostavljena Naručitelju u skladu s točkom 28. ove Dokumentacije s tim da se omotnica dodatno označi tekstom «IZMJENA», «DOPUNA» ili «ODUSTANAK», ovisno o slučaju.

## Otvaranje ponuda

Naručitelj će javno otvarati ponude dana  28.04.2014. u 10 sati

Ponude će se otvarati na adresi:

Grad Lepoglava, Antuna Mihanovića 12, 42250 Lepoglava

Ponude će se otvarati onim redoslijedom kojim su zaprimljene i koji je zabilježen u Upisniku o zaprimanju ponuda.

Ponude otvaraju najmanje dva ovlaštena predstavnika javnog naručitelja. Javnom otvaranju ponuda smiju prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja i druge osobe. Pravo aktivnog sudjelovanja na javnom otvaranju ponuda imaju samo ovlašteni predstavnici javnog naručitelja i ovlašteni predstavnici ponuditelja.

Ovlašteni predstavnici ponuditelja obvezni su svoje pisane Ovlasti za sudjelovanje u postupku javnoga otvaranja ponuda predati ovlaštenom predstavniku Naručitelja neposredno prije početka otvaranja ponuda.

## Rok donošenja odluke o odabiru ili poništenju nadmetanja

Rok za donošenje odluke o odabiru ili poništenju nadmetanja je 60 dana od dana isteka roka za dostavu ponude.

## Pravo naručitelja da poništi nadmetanje

Ukoliko Naručitelj tijekom postupka javne nabave utvrdi jednu ili više činjenica iz članka 100. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13), donijet će Odluku o poništenju postupka javne nabave.

## Pouka o pravnom lijeku

Naručitelj neće potpisati ugovor o javnoj nabavi prije isteka roka mirovanja od 10 (deset) dana računajući od dana dostave Odluke o odabiru svakom ponuditelju, osim u slučaju iz čl.98 st. 2. Zakona o javnoj nabavi.

Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji. Žalba se izjavljuje u pisanom obliku. Žalba se dostavlja neposredno, poštom, kao i elektroničkim putem ako su za to ostvareni obostrani uvjeti dostavljanja elektroničkih isprava u skladu s propisom o elektroničkom potpisu. Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji, žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti i naručitelju na dokaziv način.

U otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti žalba se izjavljuje u roku od 5 (pet) dana, i to od dana:

1. objave poziva na nadmetanje u odnosu na sadržaj poziva na nadmetanje i dokumentacije za nadmetanje, te dodatne dokumentacije ako postoji,

2. objave izmjene dokumentacije za nadmetanje u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

3. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev za objašnjenjem ili izmjenom vezanom za dokumentaciju za nadmetanje te na postupak otvaranja ponuda

4. primitka odluke o odabiru ili odluke o poništenju u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda odnosno razloge poništenja.

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave sukladno odredbi članka 146. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13) nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

Grad Lepoglava

## PRILOG I.

PONUDBENI LIST

Broj ponude:

Datum ponude:

Predmet nabave:

Naziv (tvrtka) ponuditelja:

Adresa ponuditelja:

OIB ponuditelja ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo:

Broj računa:

Navod o tome je li ponuditelj u sustavu PDV-a (upisati DA ili NE):

Broj telefona:

Broj faksa:

Adresa za dostavu pošte:

E-mail adresa:

Kontakt osoba ponuditelja:

Osoba odgovorna za realizaciju ugovora:

Podaci o dijelu ugovora o javnoj nabavi te podaci o podizvoditeljima, ako se dio

ugovora o javnoj nabavi daje u podugovor:

________________________________

(cijena ponude bez PDV-a) kuna

_______________________________________

(porez na dodanu vrijednost – iznos brojkama) kuna

_________________________________________________

(ukupna cijena ponude s PDV-om – iznos brojkama) kuna

a u skladu s Troškovnikom koji se nalazi u Prilogu II i čini sastavni dio ponude. Ponuđena cijena formirana je u skladu sa svim odredbama ove Dokumentacije za nadmetanje.

Izjavljujemo da se ponuđena cijena ne može i neće povećavati za vrijeme trajanja ugovora.

Suglasni smo da je ova ponuda za nas obvezujuća tijekom 90 dana od datuma krajnjeg roka za dostavu ponuda.

Rok isporuke: 9 mjeseci

Način, uvjeti i rok plaćanja: u roku do 30 dana od dana zaprimanja računa

Predujam isključen, kao i traženje sredstava osiguranja  plaćanja.

Ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja:

Potpis ovlaštene osobe ponuditelja:

______________________________________________

Funkcija:

Pečat ponuditelja:

## PRILOG I A.

PODACI O ZAJEDNICI PONUDITELJA

Napomena: ispunjava se samo u slučaju podnošenja zajedničke ponude

Datum: ____________

| NAZIV SUDIONIKA U ZAJEDNIČKOJ PONUDI | SJEDIŠTE (mjesto, ulica i broj) | IME I PREZIME I STRUČNA SPREMA JEDNE ILI VIŠE OSOBA ODGOVORNIH ZA IZVRŠENJE NABAVE IZ ZAJEDNIČKE PONUDE |
| --- | --- | --- |

NAPOMENA: U zajedničkoj ponudi mora biti navedeno koji će dio ugovora o javnoj nabavi (predmet, količina, vrijednost i postotni dio) izvršavati pojedini član zajednice ponuditelja. Naručitelj neposredno plaća svakom članu zajednice ponuditelja za onaj

dio ugovora o javnoj nabavi koji je on izvršio, ako zajednica ponuditelja ne odredi

drugačije. Odgovornost ponuditelja iz zajednice ponuditelja je solidarna.

Naziv (tvrtka) nositelja zajedničke ponude:

Adresa elektroničke pošte ponuditelja ili službe ponuditelja ovlaštene za zaprimanje pošte:

E-mail adresa nositelja zajedničke ponude:

Ime i prezime ovlaštene osobe nositelja zajedničke ponude:

Potpis ovlaštene osobe nositelja zajedničke ponude:

Naziv (tvrtka) potpisnika ugovora

Pečat:

PRILOG II

Troškovnik

| REDNI BROJ | OPIS STAVKE |  |  |  | JEDINICA MJERE | KOLIČINA STAVKE | CIJENA STAVKE (PO JEDINICI MJERE) | UKUPNA CIJENA STAVKE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pripremni radovi |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Organizacija gradilišta potrebnom opremom i uređajima za kvalitetno izvođenje radova. U tom smislu stavkom je predviđeno : - uređenje prostora za boravak radnika - uređenje sanitarnog čvora s priključkom na vodu i kanalizaciju - dovođenje električne struje - formiranje skladišnog prostora - izrada privremenih puteva Obračun po kompletu. |  |  |  | komplet | 1,00 |  |  |
| 1 | Pripremni radovi - ukupno |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Geodetski radovi |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Stacioniranje svih točaka i objekata, iskolčenje osiguranja točaka i objekata za potrebe kontrole pri izvođenju s izradom odgovarajućeg elaborata. Obračun po kompletu. |  |  |  | komplet | 1,00 |  |  |
| 2.2. | Snimanje izvedenog stanja Obračun po kompletu. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | komplet | 1,00 |  |  |
| 2.3. | Izrada elaborata za unos u katstar instalacija. Obračun po kompletu. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | komplet | 1,00 |  |  |
| 2 | Geodetski radovi - ukupno |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zemljani radovi |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Strojni iskop jame za smještaj uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Zasjecanje stranica građevne jame nagibom od 2:1. Stavka uključuje uređenje temeljnog tla mehaničkim zbijanjem do projektiranog modula stišljivosti. Obračun po m3 otkopanog materijala mjerenog u sraslom stanju. |  |  |  | m3 | 155,38 |  |  |
| 3.2. | Strojni iskop rova za polaganje cjevovoda od izlaznog otvora uređaja do ispustne građevine. Stavka uključuje uređenje temeljnog tla mehaničkim zbijanjem do projektiranog modula stišljivosti. Obračun po m3 otkopanog materijala mjerenog u sraslom stanju. |  |  |  | m3 | 3,13 |  |  |
| 3.3. | Strojni iskop tla za smještaj ispusne građevine na cjevovodu iz uređaja za pročišćavanje otpadne vode. Stavka uključuje uređenje temeljnog tla mehaničkim zbijanjem do projektiranog modula stišljivosti. Obračun po m3 otkopanog materijala mjerenog u sraslom stanju. |  |  |  | m3 | 2,33 |  |  |
| 3.4. | Strojni iskop tla za trakaste temelje ograde oko uređaja za pročišćavnaje otpadnih voda. Stavka uključuje uređenje temeljnog tla mehaničkim zbijanjem do projektiranog modula stišljivosti. Obračun po m3 otkopanog materijala mjerenog u sraslom stanju. |  |  |  | m3 | 29,70 |  |  |
| 3.5. | Dobava pijeska i izrada pješćane posteljice za polaganje cjevovoda od izlaznog otvora uređaja do ispustne građevine. Granulacija 0 - 8 mm. Debljina posteljice 10 cm. U stavku uključeno zbijanje ručnim nabijačima. Na mjestima spojeva ostaviti produbljenje. Obračun po m3 ugrađenog pijeska. |  |  |  | m3 | 0,36 |  |  |
| 3.6. | Dobava, doprema i zatrpavanje cjevovoda od izlaznog otvora uređaja do ispustne građevine, pijeskomgranulacije 0 - 8 mm. Debljina nadsloja iznad tjemena cijevi 30 cm. U stavku uključeno zbijanje ručnim nabijačima. Posebnu pažnju obratiti na bočno zbijanje materijala između cijevi i stijenke rova visine 0,5 D kako bi se dobio čim veći kut nalijeganja. Pri zatrpavanju spoj mora ostati vidljiv.Obračun po m3 utrošenog pijeska. |  |  |  | m3 | 1,93 |  |  |
| 3.7. | Zatrpavanje rova cjevovoda probranim materijalom iz iskopa u slojevima od po 30 cm ( po potrebi zalijevati ). Završna zbijenost 20 MN / m2. Najveći promjer kamenih komada do 10 cm. Obračun po m3 materijala računatog u sraslom stanju. |  |  |  | m3 | 0,80 |  |  |
| 3.8. | Zatrpavanje rova trakastih temelja ograde probranim materijalom iz iskopa u slojevima od po 30 cm ( po potrebi zalijevati ). Završna zbijenost 20 MN / m2. Najveći promjer kamenih komada do 10 cm. Obračun po m3 materijala računatog u sraslom stanju. |  |  |  | m3 | 9,00 |  |  |
| 3.9. | Zatrpavanje građevne jame oko uređaja za pročišćavanje otpadnih voda probranim materijalom iz iskopa u slojevima od po 30 cm (po potrebi zalijevati). Završna zbijenost 20 MN / m2. Najveći promjer kamenih komada do 10 cm. Obračun po m3 materijala računatog u sraslom stanju. |  |  |  | m3 | 72,58 |  |  |
| 3.10. | Odvoz viška materijala na deponiju udaljenu do 3 km. U stavku uključen utovar, transport istovar i planiranje na deponiji. Obračun po m3 materijala računatog u sraslom stanju. |  |  |  | m3 | 237,94 |  |  |
| 3.11. | Strojni iskop površinskog sloja tla na dubinu od 30 cm mjereno od kote terena, tlocrtne površine 432 m2 za postavljanje sloja makadama. Stavka uključuje uređenje temeljnog tla mehaničkim zbijanjem do projektiranog modula stišljivosti. Obračun po m3 otkopanog materijala mjerenog u sraslom stanju. |  |  |  | m3 | 129,60 |  |  |
| 3.12. | Dobava, doprema i razastiranje sloja makadama kao manipulativne površine oko uređaja za pročišćavanje, debljine 30 cm, granulacije 0 - 63 mm, površine 432 m2. U stavku uključeno zbijanje strojnim nabijačima. Obračun po m3 utrošenog materijala. |  |  |  | m3 | 129,60 |  |  |
| 3 | Zemljani radovi - ukupno |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Tesarski radovi |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Doprema materijala i izrada razupora na mjestima u rovu gdje se na licu mjesta odredi stvarna potreba. Razupiranje mora biti izvedeno kvalitetno i sigurno s čvrstim i ispravnim materijalom. Razupore moraju omogućiti nesmetanu montažu. Stavkom predviđena demontaža i otprema materijala po završenoj montaži cijevi. Obračun po m2 izrađene razupore. |  |  |  | m2 | 150,00 |  |  |
| 4.2. | Dobava, doprema i ugradnja oplate za sve betonske radove iz stavke 6 ovog troškovnika. Obračun po m2 ugrađene oplate. |  |  |  | m2 | 100,00 |  |  |
| 4 | Tesarski radovi - ukupno |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Monterski radovi |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Dobava, doprema i ugradnja tipskog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda veličine 1000 ES. Tlocrtnih dimenzija 12 x 2,5 m, ukopan 2,5 m. Priključne snage 7,85 kW te izlaznih parametara za II kategoriju voda. Obračun po kompletu ugrađenog uređaja puštenog u pogon. |  |  |  | kompl. | 1,00 |  |  |
| 5.2. | Dobava i montaža ograde visine 2,0 m s kvadratnim stupovima H 2600 60 x 60 mm na razmaku od 253 cm, panelima 250 x 200 cm otvora oka na mreži 20 x 5 cm, te na horizontalnom pojačanju 10 x 5 cm. Ograda se izvodi prema nacrtu a kompletan potreban materijal (vijci, ploče, kape i dr.) je obračunat u cijenu ograde. Obračun po m' ograde. |  |  |  | m' | 90,00 |  |  |
| 5.3. | Dobava i montaža ulaznih vrata visine 2,0 m za prometna vozila i pješake dimenzija 4 + 1m. Montaža na kvadratne stupove ograde H 2600 60 x 60mm, otvora oka na mreži 20 x 5 cm. Obračun po kom ugrađenih vrata. |  |  |  | kom | 1,00 |  |  |
| 5.4. | Dobava, doprema i ugradnja rebraste PEHD cijevi, OD 315 mm (s=18,0 mm) klase SN 8 za spoj ispusta uređaja s ispusnom građevinom prema odgovarajućim standardima za rebraste PEHD cijevi. Jedinična cijena stavke sadrži sav potreban rad, materijal i pripomoći, te sav potreban spojni materijal. Obračun po 1 m' cijevi skupa sa spojnim materijalom. |  |  |  | m1 | 6,00 |  |  |
| 5.5. | Dobava, doprema i ugradnja protupovratne zaklopke (žablja zaklopka) od ljevanog željeza na izlazni cjevovod OD 315 mm. Stavka uključuje sve potrebne dijelove, materijale i radove na ugradnji. Obračun po komadu ugrađene zaklopke. |  |  |  | komplet | 1,00 |  |  |
| 5 | Monterski radovi - ukupno |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Betonski i armiranobetonski radovi |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ISPUSNA GRAĐEVINA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Dobava, doprema i ugradnja betona tlačne čvrstoće C20/25 za izvedbu ploče ispod uređaja, tlocrtnih dimenzija 12 x 2,5 m, debljine 20 cm. Stavka uključuje njegu betona i atest tlačne čvrstoće. Obračun po m3 ugrađenog betona. |  |  |  | m3 | 6,00 |  |  |
| 6.2. | Dobava, doprema i ugradnja betona tlačne čvrstoće C20/25 za izvedbu trakastih temelja ograde oko uređaja dimenzija 75 x 20 cm, ukupne duljine 90 m. Stavka uključuje njegu betona i atest tlačne čvrstoće. Obračun po m3 ugrađenog betona. |  |  |  | m3 | 13,50 |  |  |
| 6.3. | Dobava, doprema i ugradnja kamene obloge recipijenta, tlocrtnih dimenzija cca 7,75 x 7,85 m, prosječne debljine 10 cm. Predviđena je ugradnja ručno obrađenih kamena frakcije 150/200. Stavka uključuje ispunu reške cementnim mortom i podložni beton C20/25 debljine 10 cm . Obračun po m2 ugrađenog kamena. |  |  |  | m2 | 60,84 |  |  |
| 6.4. | Dobava, doprema i ugradnja betona tlačne čvrstoće C20/25 za izvedbu ispusne građevine prema detalju iz nacrta. Obračun po m3 ugrađenog betona. |  |  |  | m3 | 1,50 |  |  |
| 6.5. | Dobava, doprema i ugradnja betona tlačne čvrstoće C16/20 za izvedbu podložnog sloja betona ispusne građevine tlocrtnih dimenzija 235 x 130 cm i debljine 10 cm. Stavka uključuje njegu betona i atest tlačne čvrstoće. Obračun po m3 ugrađenog betona. |  |  |  | m3 | 0,50 |  |  |
| 6.6. | Dobava, doprema i ugradnja betona tlačne čvrstoće C12/15 za izvedbu podložnog sloja betona uređaja za pročišćavanje tlocrtnih dimenzija 1300 x 300 cm i debljine 10 cm. Stavka uključuje njegu betona i atest tlačne čvrstoće. Obračun po m3 ugrađenog betona. |  |  |  | m3 | 3,90 |  |  |
| 6.7. | Nabava, doprema i ugradnja armature izvedene iz čelika kvalitete B 500 B u temelje ograde prema planovima armature. Stavka uključuje rezanje, oblikovanje, spajanje i prijenos do mjesta ugradnje. Stavka također uključuje atest ugrađene armature. Ugrađenu armaturu potrebno je povezati s uzemljivačem. Obračun po kg ugrađene armature. |  |  |  | kg | 1.177,42 |  |  |
| 6.8. | Nabava, doprema i ugradnja armature za konstruktivno armiranje temeljne ploče uređaja za pročišćavanje mrežom Q257 u gornjoj i donjoj zoni. Stavka uključuje rezanje, oblikovanje, spajanje i prijenos do mjesta ugradnje. Obračun po kg ugrađene armature. |  |  |  | kg | 700,00 |  |  |
| 6.9. | Nabava, doprema i ugradnja rebraste armature od čelika kvalitete B 500 B u ispusnu građevinu. Stavka uključuje rezanje, oblikovanje, prijenos do mjesta ugradnje i ugradnju armature. Stavka također uključuje atest ugrađene armature. Obračun po kg ugrađene armature. |  |  |  | kg | 100 |  |  |
| 6.10. | Nabava, doprema i ugradnja rešetke od betonskog željeza na izlazu iz ispustne građevine. Rešetka se sastoji od šipki promjera 16 mm na razmaku od 4 cm, visine 80 cm. Stavka uključuje rezanje, oblikovanje, spajanje i prijenos do mjesta ugradnje. Obračun po kg ugrađene armature. |  |  |  | kg | 27,23 |  |  |
| 6 | Betonski i armiranobetonski radovi ukupno |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Elektro radovi |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Pregled trase, grubo pozicioniranje trase i označavanje pojedinih instalacija. Po potrebi koristiti detektore podzemnih instalacija za određivanje tlocrtnog i visinskog položaja. Iskolčenje pojedinih instalacija treba vršiti ekipa postavljena od strane vlasnika instalacija. Uključeno iskolčenje radnog koridora, te ishođenje dozvola za rad predviđenih projektom od strane nadležnih komunalnih tvrtki (vlasnika postojećih instalacija). Obračun po m trase . |  |  |  | m | 60,00 |  |  |
| 7.2. | Energetski kabel 0,6/1kV NYY-J (PP00) 4x6 mm2. (Stavka uključuje završne stopice i adekvatne oznake na krajevima kabela). Obračun po m ugrađenog matrijala. |  |  |  | m | 45,00 |  |  |
| 7.3. | Dvoslojne korugirane cijevi crvene boje Φ75 mm, izrađene od polietilena visoke gustoće (PEHD), s rebrastom stjenkom izvana i glatkom stjenkom iznutra, položene u prethodno iskopani rov. Obračun po m ugrađenog matrijala. |  |  |  | m | 43,00 |  |  |
| 7.4. | Uzemljivač - Inox traka 30x3,5 mm položena u rov i u betonsku ploču. Obračun po m ugrađenog matrijala. |  |  |  | m | 100,00 |  |  |
| 7.5. | Inox žica 8 mm položena od uzemljivača do većih metalnih masa i kao sabirnica za izjednačenje potencijala metalnih masa. Obračun po m ugrađenog matrijala . |  |  |  | m | 20,00 |  |  |
| 7.6. | Standardna Inox spojnica za međusobni spoj Inox traka 30x3,5 mm. Obračun po kom ugrađenog matrijala. |  |  |  | kom | 25,00 |  |  |
| 7.7. | Standardna Inox spojnica za međusobni spoj Inox trake 30x3,5 mm na metalnu armaturu unutar betonske ploče. Obračun po kom ugrađenog matrijala. |  |  |  | kom | 10,00 |  |  |
| 7.8. | Standardna Inox spojnica za međusobni spoj Inox trake 30x3,5 mm i žice 8 mm. Obračun po kom ugrađenog matrijala. |  |  |  | kom | 15,00 |  |  |
| 7.9. | Izvedba spojeva žice (trake) na metalne mase (cijevi, ograde i drugo) vijčano, varenjem i/ili obujmicama. Obračun po kom ugrađenog matrijala. |  |  |  | kom | 25,00 |  |  |
| 7.10. | Vodić P/F 6 mm2 za povezivanje metalnih masa sabirnicama za izjednačavanje potencijala, komplet sa stopicama i obujmicama. Obračun po m ugrađenog matrijala. |  |  |  | m | 25,00 |  |  |
| 7.11. | Troškovi uz manipulaciju napajanjem sa nadležnom službom HEP-a i sl. Primopredaja i puštanje u pogon. Obračun po kom ugrađenog matrijala. |  |  |  | kom | 1,00 |  |  |
| 7.12. | Iskop rova dimenzija 0,4x0,8 m s planiranjem dna kanala, za polaganje kabela(cijevi). Kategorija tla C. Ručni iskop rova predviđen na mjestima križanja s drugim instalacijama. Materijal odbacivati na jednu stranu rova uz ostavljanje bankine od minimalno 0.50 m.Iskop vršiti u koordinaciji s ostalim radovima.Obračun po m3 iskopanog materijala računatog u sraslom stanju. |  |  |  | m3 | 25,00 |  |  |
| 7.13. | Plastična upozoravajuća traka "POZOR-ENERGETSKI KABEL'. Obračun po m ugrađenog matrijala. |  |  |  | m | 43,00 |  |  |
| 7.14. | Dobava i polaganje pijeska granulacije 0-4 mm u kabelski kanal u slojevima 10 cm ispod i 10 cm iznad postavljenih kabela(cijevi) s laganim nabijanjem ručnim nabijačem . Obračun po m3 ugrađenog matrijala. |  |  |  | m3 | 10,00 |  |  |
| 7.15. | Zatrpavanje rova probranim materijalom iz iskopa u slojevima po 30 cm (po potrebi zalijevati). Završna zbijenost 40MN/ m2 u prometnicama, a drugdje 20MN/m2. Najveći promjer kamenih komada do 10 cm. Zatrpavanje se vrši u slojevima zbog postavljanja trake upozorenja i uzemljivača. Obračun po m3 materijala računatog u sraslom stanju . |  |  |  | m3 | 16,00 |  |  |
| 7.16. | Odvoz viška materijala na deponiju udaljenu da 3 km. U stavku uključen utovar, transport, istovar i planiranje na deponiji. Obračun po m3 uklonjenog materijala . |  |  |  | m3 | 6,00 |  |  |
| 7.17. | Geodetsko iskolčenje trase iskopa s izradom elaborata. Obračun po m iskolčene trase . |  |  |  | m | 80,00 |  |  |
| 7.18. | Geodetsko snimanje svih izvedenih trasa instalacija s izradom projekta izvedenog stanja. Izrada i u elektroničkom formatu. Obračun po kom geodetskog snimanja . |  |  |  | kom | 1,00 |  |  |
| 7.19. | Izrada geodetskog elaborata za upis vodova u katastar instalacija . Obračun po kom geodetskog elaborata . |  |  |  | kom | 1,00 |  |  |
| 7.20. | Izvedbeni projekt sa svim potrebnim izmjenama i dopunama sukladno stvarno izvedenim radovima izrađen i ovjeren odstrane ovlaštenog inženjera u 4 primjerka. |  |  |  | kom | 1,00 |  |  |
| 7.21. | Provjeravanje električnih instalacija od ovlaštene tvrtke (osobe) prema normi HRN HD 60364-6 sa izdavanjem zapisnika. Provjeravanje mora obuhvatiti : |  |  |  |  |  |  |  |
|  | neprekinutost vodiča |  |  |  |  |  |  |  |
|  | mjerenje izolacijskog otpora kabela |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ispravnost zaštite od neizravnog dodira |  |  |  |  |  |  |  |
|  | otpor uzemljenja |  |  |  | kom | 1,00 |  |  |
|  | Obračun po kom provjerene instalacije . |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elektro radovi ukupno |  |  |  |  |  |  |  |
|  | REKAPITULACIJA |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pripremni radovi |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Geodetski radovi |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zemljani radovi |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Tesarski radovi |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Monterski radovi |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Betonski i armiranobetonski radovi |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Elektro radovi |  |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNA CIJENA BEZ PDV-A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PDV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO SA PDV -OM |  |  |  |  |  |  |  |  |

U ______________________

(mjesto i datum)

M. P.  ________________________________

(potpis odgovorne osobe)

PRILOG III

Tehnička specifikacija

Tehnički opis predmeta nabave

Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u gradu Lepoglavi, Varaždinska županija, Republika Hrvatska

Sadržaj:

1. TEHNIČKI OPIS

1.1. Općenito

1.2. Podaci i podloge

1.3. Uređaj za pročišćavanje

1.4. Ispusne građevine

2. TEHNIČKI OPIS – Uređaj za pročišćavanje

2.1. Uvod

2.2. Predmet projekta

2.3. Napajanje i mjerenje električne energije

2.4. Polaganje kabela

2.5. Građevinski radovi

2.6. Uzemljenje i izjednačavanje potencijala dostupnih vodljivih dijelova

3. TEHNIČKI PRORAČUN – Uređaj za pročišćavanje

3.1. Vršna snaga

3.2. Proračun pada napona

3.3. Izbor zaštitnih uređaja

3.4. Proračun otpora uzemljivača

1. TEHNIČKI OPIS

1.1. OPĆENITO

Glavni projekt, kao i Idejni, nije u cijelosti izgrađen na temelju Studije zaštite voda Varaždinske županije (''AT Consult d.o.o., Varaždin, lipanj 2007. godine) te Izmjenama i dopunama Prostornog plana grada Lepoglave objavljenog u Službenom vjesniku Varaždinske županije br. 27/07 iz 2007. godine) koji između ostalog daju i osnovnu koncepciju rješenja odvodnje na predmetnom području. Naime, predmetnom Studijom naselje Kamenica dio je sustava odvodnje Žarovnica, koji obuhvaća naselja Žarovnicu, Kamenicu, Crkovec i Kamenički Vrhovec sa zajedničkih uređajem za pročišćavanje smještenim uz vodotok Kamenica u Kameničkom Vrhovcu. Zbog velikih troškova izgradnje sustava koji bi bio u funkciji za sva naselja, kao i zbog nepostojanja projektne dokumentacije za razradu kanalizacije i uređaja u Kameničkom Vrhovcu, ovim projektom predviđena je podjela sustava na 2 odvojene cjeline.

U prvom koraku (za što su osigurana financijska sredstva) predviđeno je izvesti i staviti u funkciju kanalizacijski sustav za naselja Kamenicu, Crkovec i zapadni dio Žarovnice te uređaj za pročišćavanje smješten uz županijsku cestu ŽC 2058 na južnom djelu naselja Kamenice. Izvedba drugog djela sustava (kanalizacija naselja Žarovnica i Kameničkog Vrhovca s uređajem za pročišćavanje) provela bi se nakon što se osiguraju potrebna financijska sredstva.

Predviđenim rješenjem ukida se potreba za gradnjom cjevovoda od južnog djela Kamenice do uređaja za pročišćavanje predviđenog Studijom, kao i potreba za gradnjom crpne stanice koja nije predviđena Studijom ali bi bila nužna zbog konfiguracije terena na trasi navedenog cjevovoda.

1.2. PODACI I PODLOGE

Glavni projekt za ishođenje građevinske dozvole izrađen je na posebnoj geodetskoj podlozi mjerila 1:1000. Kao podlogu za izradu projektne dokumentacije korišten je i dio glavnog projekta „Kanalizacija naselja Kamenica„ izrađenog od strane CUBUS d.o.o. Varaždin (postojeći mješoviti sustav), 1999. god. te Studija zaštite voda Varaždinske županije (''AT Consult d.o.o., Varaždin, lipanj 2007. godine).

Pripadajući broj stanovnika, prema popisu stanovništva iz 2001. godine, koji se priključuju na projektiranom području sljedećih naselja iznose:

- Kamenica: 161 stanovnik + osnovna škola (221 stanovnik)

- Crkovec: 240 stanovnika

- Žarovnica: 150 stanovnika (ukupan broj stanovnika Žarovnice iznosi 928, a ovim projektom je obuhvaćen samo zapadni dio naselja)

UKUPNO: 772 stanovnika

U tablici 2 dan je prikaz povećanja broja stanovnika za razdoblje do 2030. godine (izvor: Studija zaštite voda Varaždinske županije).

Tablica 2. Prikaz planiranog broja stanovnika po gradovima, općinama i naseljima do 2030. godine.

(izvor: Studija zaštite voda Varaždinske županije).

Ukupan broj ekvivalent stanovnika za potrebe dimenzioniranja uređaja za pročišćavanje iznosi 573 (naselja) + 221 (osnovna škola) = 794 ES.

Tablica 2. Srednji sekundni protok utrošenih i ispuštenih voda stanovništva na području grada Lepoglave (izvor: Studija zaštite voda Varaždinske županije).

Precizniji popis stanovništva obuhvaćenog ovim projektom i količine otpadne vode prikazan je u sklopu hidrauličkog proračuna danom u Knjizi I - Glavnom projektu kanalizacije naselja Kamenica, oznake TD 08/2010-1.

1.3. UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE

Uređaj za pročišćavanje tlocrtnih je dimenzija 12,00 x 2,50 m i nalazi se na katastarskoj čestici 4407/1 k.o. Kamenica Ivanečka čija površina iznosi 471 m2. Uređaj za pročišćavanje se izvodi kao monolitna građevina smještena na armiranobetonsku ploču debljine 20 cm koja se izvodi od betona razreda tlačne čvrstoće C 20/25. Armiranobetonska ploča izvodi se ukopana 2,5 m od razine okolnog terena.

Prilikom odabira uređaja potrebno je prilagoditi dimenzije betonske temeljne ploče zavisno o specifikaciji proizvođača.

Oko uređaja se predviđa izvedba ograde visine 2,0 m s ulaznim vratima za prometna vozila i pješake širine 5 m. Ukupna manipulativna površina unutar ograde iznosi 432 m2 te se izvodi kao makadamska površina prekrivena slojem tucanikom debljine 30 cm na koti 222,00 m.n.m. Ograda se temelji na armiranobetonskom trakastom temelju dimenzija 75 x 20 cm ukupne duljine 90 m. Temelj se izvodi iznad tla formirajući mali zid od 20 cm dok ostatak od 55 cm ostaje ukopan.

U uzdužnom smjeru temelji se armiraju šipkama promjera Φ10 mm postavljenim na razmaku 10 cm u stopi, odnosno 15 cm u kruni temelja. U poprečnom smjeru postavljaju se vilice promjera Φ8 mm na razmaku 12,5 cm. Temelj se izvodi od betona razreda tlačne čvrstoće C 20/25 i čelika za armiranje kvalitete B 500 B. Debljina zaštitnog sloja betona iznosi minimalno 40 mm.

Prilikom projektiranja, uzeti su u obzir svi hidrotehnički parametri, sanitarno – tehnički principi, postojeće norme i standardi za sustav javne odvodnje i zaštitu okoliša.

Uređaj će se dimenzionirati za 1000 ES sukladno podacima o broju stanovnika iz projektnog zadatka, podataka iz studije zaštite voda te hidrauličkom proračunu danom u Knjizi I - Glavnom projektu kanalizacije naselja Kamenica, oznake TD 08/2010-1. Protoci otpadne vode koja će se obrađivati na uređaju dani su u tablici 3.

Tablica 3. Protoci otpadne vode s promatranog područja.

Prosječan sastav fekalnih otpadnih voda, prosječno dnevno i specifično opterećenje otpadne vode dano je tablicom 4.

Tablica 4. Prosječni sastav komunalnih otpadnih (fekalnih) voda.

Zahtjevi za pročišćenu otpadnu vodu moraju zadovoljavati zahtjeve propisane Pravilnikom o graničnim vrijednostima opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama (NN 94/08).

Tablica 5. Zahtjevi na pročišćenu otpadnu vodu.

Osim zahtjeva danih Tablicom 5, pročišćena voda mora zadovoljavati i druge zahtjeve propisane navedenim Pravilnikom, kao i sve zahtjeve navedene u vodopravnim uvjetima.

Za potrebe pročišćavanja fekalnih voda predviđa se upotreba tipskog uređaja za pročišćavanje s rotirajućim biološkim diskovima. Uređaj za obradu otpadnih voda predstavlja konstrukcijsko-tehnološku cjelinu u kojoj je objedinjeno nekoliko zasebnih faza pročišćavanja otpadnih, tehnoloških i fekalnih voda (rešetanje-mehaničko odvajanje krutih tvari, aerobna obrada, anaerobna obrada, bakteriološko-biološka obrada, sedimentacija i recirkulacija aktivnog mulja).

Uređaj se sastoji od sljedećih dijelova: prihvatnog bazena s primarnom taložnicom, separatorom pijeska i masti, prepumpne stanice, bazena za aeraciju, bazena za taloženje s rotirajućim diskovima, bazena za egalizaciju i sustava za izvlačenje mulja.

Osnovni dijelovi uređaja prikazani na Slici 1 su:

1. Prihvatna komora s komorom za prihvat krutih tvari (krpe, drvo i sl.)

2. Pjeskolovi - komore za prihvat pijeska, šljunka, pepela i ostalog

3. Prepumpna podizna stanica s ugrađenim dvostrukim muljnim pumpama

4. Primarni bazen - dozator biomase rotirajućeg polipropilenskog rotora

5. Rotor ispunjen polipropilenskim protočnim saćastim blokovima za održavanje biomase

6. Sekundarni taložni bazen aerobno-biološki pročišćene otpadne vode

7. Prepumpni sustav za povremeni povrat aktivnog mulja za potrebe nitrifikacije

8. Separatna rešetka ugrađena prije izlaza vode iz biorotora

9. Ventil za recirkulaciju i balansiranje kružnog procesa aerobne obrade vode

10. Bazen za stabilizaciju s izlaznom komorom za uzorkovanje vode i pristupom za

izvlačenje nakupljenog mulja

Otpadne vode gravitacijski dotječu u prihvatni bazen, u kojem se na uronjenoj rešetki odvajaju plivajuće krutine, dok se ostale krupne nečistoće talože na dnu primarne taložnice.

Voda bez krutina prepumpava se pomoću dvije potopne crpke u aeracijski bazen uređaja, u kojemu se nalaze cijevi i difuzori za prijenos kisika u masu otpadne vode. Primjena uronjenih crpaka omogućava upotrebu prihvatnog bazena kao separatora ulja i masti koje će se nakupljati na površini prihvatnog bazena. Tijekom rada uređaja potrebno je periodično izdvajati iz uređaja istaložene tvari, pijesak i nakupljene masti te čistiti rešetku prema uputama proizvođača uređaja.

U aeracijskom bazenu odvija se obogaćivanje vode kisikom i razgradnja amonijaka (nitrifikacija). Za dobavu zraka (kisika) u aeracijski bazen služe kompresorske jedinice s Rootovim puhalima. Puhalo zraka radi u unaprijed zadanim vremenskim intervalima.

Nakon aeracije voda otječe u bazen s rotirajućim diskovima. Diskovi su napravljeni od saćastih blokova koje odlikuje velika specifična površina (oko 200 m2/m3) i mali otpor protjecanja vode. Saćasti blokovi izvedeni su od polipropilena.

Na površini blokova formira se sloj biološke (bakterijske) mase – biofilm. Diskovi su djelomično uronjeni u vodu i konstantno rotiraju brzinom od 1-2 okr/min. Prolaskom kroz vodu biofilm se opskrbljuje hranjivim tvarima, a prolaskom kroz zrak kisikom potrebnim za razgradnju organskih tvari i održavanje aerobnih uvjeta.

Višak biološke mase zbog trenja između vode i biofilma otpada s diskova i kao aktivni mulj pada kroz otvore u taložni bazen. U taložnom bazenu odvija se taloženje, zgušnjavanje i stabilizacija biološke mase, koju je potrebno periodično izdvajati iz uređaja. Stabilizacija biološke mase odvija se u anaerobnim uvjetima u kojima se odvija i denitrifikacija otpadne vode.

Dio mulja se periodički prebacuje pomoću potopne crpke iz sekundarnog taložnog bazena u prihvatni bazen (povrat aktivnog mulja) čime se osigurava stalna koncentracija aktivnog mulja u dijelu aerobne obrade.

Pročišćena otpadna voda preko filtra se dovodi do bazena za egalizaciju i stabilizaciju, iz kojeg se gravitacijski odvodi u izlazni cjevovod i dalje u prirodni recipijent. Bazen za egalizaciju i stabilizaciju izveden je s izlaznom komorom za uzorkovanje vode i pristupom za izvlačenje nakupljenog mulja. Izvlačenje mulja odvija se pomoću potopne crpke koja služi za povrat mulja. Predviđa se da će dnevno nastajati oko 40 kg mulja. Zbrinjavanje nastalog mulja obavlja poduzeće registrirano za prijevoz i zbrinjavanje istog.

Uz uređaj je predviđeno izgraditi obilazni kanal kako bi se osiguralo ispuštanje vode i mimo uređaja (ukoliko iz bilo kojih razloga ne bude u pogonu), isti nije predmet nabave, već će se izgraditi paralelno sa radovima prilikom montaže uređaja, kako bi isti na kraju izgradnje mogao biti u potpunoj funkciji, a troškove izrade i nabave izvođaća preuzet će investitor, tj. Grad Lepoglava. Radovi će se izvesti po naputku projektanta.

Za funkcioniranje uređaja potrebno je osigurati dovod električne energije. Potrebna snaga iznosi 7,85 kW. Uređaj se postavlja uz postojeću prometnicu tako da je osiguran pristup radi redovitog održavanja.

1.4. ISPUSNE GRAĐEVINE

Na lokaciji uređaja za obradu otpadnih voda predviđena je izgradnja jedne  ispusne građevine - za ispust pročišćene vode, pošto već postoji  ispust za  oborinske vode u prirodni recipijent - potoka Kamenicu. U ispusnoj građevini uređaja nalazi se završetak izljevne cijevi uređaja (PEHD OD 315 mm), Na kraju cjevovoda za ispust pročišćene vode nalazi se protupoovratna zaklopka kako bi se spriječio povratan tok vode.

Ispusne građevine se izvode se kao armiranobetonsko okno tlocrtnih dimenzija 1,30 x 1,35 m i visine 100 cm, te debljine zidova 20 cm. Stranica okna okrenuta prema recipijentu izvodi se otvorena i zaštićena čeličnom rešetkom dimenzije otvora 50 mm. Donja ploča okna izvodi se s produljenjem od 100 cm prema recipijentu.

Poklopac okna izvodi se kao armiranobetonska ploča debljine 10 cm i dimenzija 130 x 135cm.

Kako bi se spriječilo erozivno djelovanje izlazne vode na stranice i dno vodotoka, korito istog je potrebno obložiti kamenom oblogom debljine 10 cm. Kamen se polaže u sloj betona razreda tlačne čvrstoće 20/25, a reške se zapunjavaju cementnim mortom. Obloga korita recipijenta izvodi se u ukupnoj duljini od oko 7,75 m i širini od oko 7,85 m.

2. TEHNIČKI OPIS – Uređaj za pročišćavanje

2.1. Uvod

Ovom grupom projekata (građevinskim i elektrotehničkim) predviđen je uređaj za pročišćavanje otpadnih voda smješten na južnom dijelu naselja Kamenice uz županijsku cestu ŽC 2058. Uređaj za pročišćavanje gradi se u sklopu kanalizacijskog sustava Kamenice.

2.2. Predmet projekta

Ovim projektom definirano je elektroenergetsko napajanje i uzemljenje Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

Razvodni (elektro) ormar te ostala elektro oprema (signalni i napojni kabeli, mjerni uređaji i sl.) pomoću kojih će se napajati i upravljati tehnološka oprema unutar Uređaja isporučit će se zajedno s ostalom tehnolo5kom opremom, te stoga oni nisu predmet ovog projekta.

2.3 Napajanje i mjerenje električne energije

Za potrebe rada uređaja za pročišćavanje potrebno je izvesti novi priključak električne energije, odnosno izvesti novo mjerno mjesto. Stoga je potrebno ishoditi prethodnu elektroenergetsku suglasnost, te zakupiti novo mjerno mjesto.

Napajanje električnom energijom i mjerenje utroška električne energije izvest će iz novopredviđenog priključno mjernog ormara (PMO) prema tehničkim rješenjima nadležne distribucije HEP-a, sukladno Prethodnoj elektroenergetskoj suglasnosti koju će Investitor ishoditi u postupku dobivanja potvrde glavnog projekta.

Predviđena vršna snaga Uređaja za pročišćavanje iznosi 7,8 kW - 400V, 50Hz, pa će Investitor, sukladno Općim uvjetima isporuke električne energije, zatražiti PEES za 11,04 kW, 400V.

2.4. Polaganje kabela

Osim razvodnog ormara kako je prethodno navedeno, uz tehnološku opremu uređaja za pročišćavanje isporučuju se svi potrebni kabeli za napajanje, upravljanje i signalizaciju. te stoga oni nisu predmet ovog projekta.

Ovim projektom definirani su napojni kabeli od priključno-mjernog ormara (PMO) koji će se izraditi prema tehničkim rješenjima HEP-a do razvodnog ormara objekata. Točne pozicije postavljanja PMO ormara te razvodnog ormara uz tehnološku opremu definirati će se u izvedbenom projektu sukladno Prethodnoj elektroenergetskoj suglasnosti i tipovima opreme koja će se ugraditi.

Predviđeni kabel je energetski kabel 0,6/1 kV s bakrenim vodičima 4x6 mm2, tip NYY (PP00) oplašteni PVC-om, predviđen za polaganje u zemlju. Kabel će se položiti u savitljive cijevi izrađene od polietilena visoke gustoće s rebrastom stjenkom izvana i glatkom stjenkom iznutra promjera Ø75 mm.

Pri paralelnom polaganju ili križanju napojnog kabela s ostalim podzemnim instalacijama potrebno je poštivati propisane međusobne udaljenosti sukladno važećim normama i pravilima struke.

Trasu kabela potrebno je snimati za katastar vodova i izvedbenu dokumentaciju, te obavezno prikazati mjesta križanja s ostalim instalacijama.

2.5. Građevinski radovi

Svi građevinski radovi koji su obrađeni troškovnikom; iskop rova. izrada posteljice za kabel, zatrpavanje, dovoz i nabijanje materijala, odvoz viška materijala i si. potrebno je izvesti prema detaljnim uputama koje su sadržane unutar građevinskog projekta.

2.6. Uzemljenje i izjednačavanje potencijala dostupnih vodljivih dijelova

Obzirom daje predviđeni objekt podzemni odnosno zanemarivo istaknuti u odnosu na okolni teren, procjenom rizika je utvrđeno da nije potreban sustav zaštite od munje te stoga nije niti projektiran.

Za uređaj za pročišćavanje predviđen je uzemljivač izveden od Inox trake dimenzija 30x3,5 mm koja će se položiti od priključno-mjernog ormara HEP-a do razvodnog ormara. te u betonskom temelju na koji će se postaviti uređaj. Osim toga uzemljivač je potrebno položiti i na trasama kako je prikazano na nacrtu br.7na način da se na više mjesta izvrši uzemljenje metalne ograde koja je predviđena oko parcele na kojoj će biti smješten uređaj za pročišćavanje. Sa temeljnog uzemljivača potrebno je napraviti izvode za spajanje svih izvoda koji se nalaze na uređaju za pročišćavanje.

Sve veće vodljive dijelove / metalne mase u zemlji na udaljenosti unutar 3 m od uređaja za pročišćavanje potrebno je najkraćim putem povezati na uzemljivač.

3. TEHNIČKI PRORAČUN – ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT – Uređaj za pročišćavanje

3.1. Vršna snaga

Pojedinačne snage objekata (potrošača) su slijedeće:

Uređaj za pročišćavanje – Razvodni ormar RO.UP

Pinst	=	7,85kW

Fi	=	1

Pmax	=	7,8kW

Načini napajanja i grafički raspored snaga prikazan je u blok shemi napajanja (nacrt br.2).

3.2. Proračun pada napona

Proračuni pada napona izvršeni su na osnovu sljedećih formula:

Za jednofazno trošilo:

Za trofazno trošilo:

Gdje je:

- postoci pada napona			(%)

P – snaga					(W)

I – struja					(A)

l – dužina					(m)

lambda(λ) – vodljivost				(Sm/mm2)

s – presjek vodiča				(mm2)

Uf – fazni napon				(V)

Ul – linijski napon				(V)

Izvršen je proračun pada napona za napojni kabel s bakrenim vodičima 4x6 mm2 koji će se položiti od priključno mjernih ormara do razvodnih ormara za napajanje tehnološke opreme. Kako će se točne pozicije ormara, a time i točne udaljenosti odnosno duljine kabela odrediti u izvedbenom projektu, za proračun je uzeta pretpostavljena maksimalna duljina kabela od 40m.

o izvršenom proračunu za najnepovoljniji potrošač od 7,8kW uređaja za pročišćavanje i dobiven je rezultat:

= 0,56%

Tehničkim propisom dopušten je pad napona od 5% za strujni krug rasvjete, a za ostala trošila pad

napona od 8%. Proračunati pad napona zadovoljava uvjet.

3.3. Izbor zaštitnih uređaja

Napojni kabeli predviđeni ovim projektom štititi će se zaštitnim uređajima postavljenim unutar priključno mjernih ormara koji će se izvesti prema tehničkom rješenju HEP-a koje će se izraditi prilikom formirana novog mjernog mjesta, te stoga oni nisu predmet ovog projekta.

Kabeli predviđeni ovim projektom su kabeli s bakrenim vodičima 4x6 mm2 koji će se položiti u PVC cijev Ø75mm u zemljani rov.

Prema normi HD 384.5.523 52 trajno podnosiva struja za navedeni kabel s predviđenim načinom polaganja iznosi 39A, te je sukladno tome potrebno definirati zaštitne uređaje unutar priključno mjernih ormara.

3.4. Proračun otpora uzemljivača

Uzemljivač je izveden trakom od Inox-a, dimenzija 30x3,5 mm položenom u zemljani rov. Traka će se položiti uz napojne kabele od PMO ormara da razvodnih ormara uređaja.

Otpor rasprostiranja uzemljivača položenog u zemlji iznosi:

Gdje je:

ρz - specifični otpor tla		100 Ωm

1 - dužina uzemljivača		25 m

H - dubina ukopa užeta		0,5 m

d - računski promjer vodiča	0,008 m

Ru = 7,68 Ω

Dobivena vrijednost otpora ne prelazi vrijednost od 10 Ω koliko je preporučeno u Tehničkom propisu za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN br. 87/08). Prilikom izvođenja uzemljivači će se spojiti i na uzemljivač položen uz napojne kabele HEP-a te će se ukupan otpor uzemljenja dodatno umanjiti.

Mjerenjem je potrebno utvrditi stvarnu vrijednost otpora prije puštanja infrastrukture u pogon.

PRILOG IV

Popis nacrta

| Broj | Naziv nacrta | Broj nacrta | Broj projekta |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pregledna situacija | 01; list 1/1 | TD 08/2010-2 |
| 2. | Situacija uređaja za pročiščavanje otpadnih voda | 02; list 1/2 | TD 08/2010-2 |
| 3. | Uzdužni profil uređaja za pročiščavanje otpadnih voda | 02; list 2/2 | TD 08/2010-2 |
| 4. | Uređaj za pročiščavanje, tehnologija pročiščavanja otpadnih voda | 03; list 1/1 | TD 08/2010-2 |
| 5. | Detalj ispusne građevine | 04; list 1/1 | TD 08/2010-2 |
| 6. | Detalj ograde i ulaznih vrata uređaja za pročiščavanje | 05; list 1/1 | TD 08/2010-2 |
| 7. | Situacija uređaja za pročiščavanje | 3 | KS-22.2/10 GL |

PRILOG IV A.

Popis projekata

| Broj | Projektant | Broj projekta | Naziv projekta | Datum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dragica Pašović dipl.ing.građ. | TD 08/2010-2 | Glavni projekt „Uređaj za pročiščavanje otpadnih voda naselja Kamenica“ | 12/2010 |

Napomena: navedena dokumentacija je dostupna isključivo na uvid, uz najavu.

Adresa: Grad Lepoglava, Antuna Mihanovića 12, 42250 Lepoglava

Kontakt osoba: Marijan Škvarić

Telefon: 042 770 410

Telefaks: 042 770 419

E-mail: lepoglava@lepoglava.hr

PRILOG V

IZJAVA O PORIJEKLU

NAZIV NARUČITELJA: Grad Lepoglava

NAZIV PROJEKTA: Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u gradu Lepoglavi, Varaždinska županija, Republika Hrvatska

EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: C 6 / 14

Ovaj projekt sufinaciran je od strane Europske Unije i Republike Hrvatske u skladu s pravilima na koje se odnosi IPA program.

Izjavljujem da će svi izdaci potjecati iz zemalja Europske Unije, Bosne i Hercegovine, Srbije, Kosova, Crne Gore, Bivše Jugoslavenske Republike Makedonije, Turske, Albanije, Alžira, Armenije, Azerbajdžana, Bjelorusije, Egipta, Gruzije, Izraela, Jordana, Libanona, Libije, Moldavije, Maroka, Palestinske Samouprave Zapadne obale i Pojasa Gaze, Ruske Federacije, Sirije, Tunisa, Ukrajine, Norveške, Lihtenštajna i Islanda.

U ________________ , ______________  .

MP                         __________________________

(tiskanim slovima ime i prezime i potpis)

PRILOG VI

IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU

Temeljem članka 67. stavka 1. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 90/11, 83/13, 143/13) dajem

I Z J A V U

kojom ja ___________________________________________________________

(ime i prezime, adresa stanovanja, broj osobne iskaznice izdane od)

__________________________________________________________________

kao ovlaštena  osoba za zastupanje gospodarskog subjekta

__________________________________________________________________

(naziv i adresa gospodarskog subjekta, OIB)

__________________________________________________________________

pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem za sebe i za gospodarski subjekt, da protiv mene osobno niti protiv gospodarskog subjekta kojeg zastupam nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih dijela:

a) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona,

b) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.).

U ________________,__________

Potpis i pečat:

PRILOG VII

NAZIV NARUČITELJA: Grad Lepoglava

NAZIV PROJEKTA: Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u gradu Lepoglavi, Varaždinska županija, Republika Hrvatska

EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: C 6 / 14

IZJAVA

Mi, dolje potpisani, izjavljujemo da smo upoznati i svjesni da se odredbe Pravilnika o provedbi IPARD programa (NN br. 33/12, 41/12, 101/13) koje se tiču provjere/kontrole i revizija tijela EU - Europske komisije, Europskog revizorskog suda i Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF) - primjenjuju ne samo na revizije od strane navedenih EU tijela, već i na odgovarajuća nacionalna tijela koja vrše provjere i koji su dio operativne strukture IPARD programa, tj. unutarnja revizija i kontrolori Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (IPARD Agencija), Nacionalni fond Ministarstva financija i Tijelo za ovjeravanje, obzirom da je predmet ove nabave dio IPARD projekta i financira se sredstvima IPARD programa.

Potvrđujemo da ćemo omogućiti pristup gore navedenim nacionalnim službama/tijelima da izvrše provjere, pregledom dokumenata putem provjere izvornih dokumenata na licu mjesta, provedbe ugovora i provesti potpunu reviziju, ukoliko bude potrebno, na temelju drugih dokumenata za račune, računovodstvene dokumente te ostale dokumente  vezane za financiranje projekta. Ove provjere mogu se vršiti tijekom 5 godina nakon konačne isplate.

Izjavljujemo da ćemo dozvoliti pristup djelatnicima ili predstavnicima Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (IPARD Agencija), Nacionalnom fondu Ministarstva financija Republike Hrvatske i Tijelu za ovjeravanje na mjesta i lokacije na kojima se provodi ugovor, uključujući i informacijski sustav, kao i dokumente i baze podataka koji se tiču tehničkog i financijskog upravljanja i poduzeti sve radnje radi izvršenja njihova zadatka.

Pristup dokumentima će biti jednostavan i dokumenti će biti ispunjeni da bi se omogućio njihov pregled te ćemo izvijestiti Ugovaratelja o njihovoj točnoj lokaciji.

Jamčimo da će prava Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (IPARD Agencija), Nacionalng fondu Ministarstva financija Republike Hrvatske i Tijela za ovjeravanje da provedu revizije, kontrole i provjere se na jednak način primijeniti, pod istim uvjetima i prema istim pravilima navedenim u ovoj Izjavi i na svakog podugovaratelja.

U ________________ , _________________ .

MP                         __________________________

(tiskanim slovima ime i prezime i potpis)